中国电力科技网“火电厂锅炉、汽机新技术与节能改造研讨会”

锅炉专业疑难问题调查表

| 电厂名称：华能玉环电厂 | 联系人 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Email |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 锅炉台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装／投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设计参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉编号 | 单位 | ＃1 |  | ＃2 | ＃3 |  | ＃4 |  |
| 锅炉型号 |  | HG-2953/27.46-YM1 |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉保证效率（LHV）(BRL工况) | % | 93.65 |  |  |  |  |  |  |
| 过热蒸汽流量 | t/h | 2953 |  |  |  |  |  |  |
| 过热蒸汽压力 | MPa | 27.46 |  |  |  |  |  |  |
| 过热蒸汽温度 | ℃ | 605 |  |  |  |  |  |  |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 2446 |  |  |  |  |  |  |
| 再热器进口蒸汽压力 | MPa | 6.14 |  |  |  |  |  |  |
| 再热器出口蒸汽压力 | MPa | 5.94 |  |  |  |  |  |  |
| 再热器进口蒸汽温度 | ℃ | 377 |  |  |  |  |  |  |
| 再热器出口蒸汽温度 | ℃ | 603 |  |  |  |  |  |  |
| 省煤器进口水温 | ℃ | 298 |  |  |  |  |  |  |
| 空预器形式（管式、回转式） |  | 回转式 |  |  |  |  |  |  |
| 空预器进口一次风温度 | ℃ | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 空预器进口二次风温度 | ℃ | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 空预器出口一次风温度 | ℃ | 309 |  |  |  |  |  |  |
| 空预器出口二次风温度 | ℃ | 324 |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉排烟温度（未修正） | ℃ | 129.4 |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉排烟温度（修正后） | ℃ | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉不投油最低稳定负荷 | %BMCR | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 空气预热器漏风率（一年内） | % | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 空气预热器漏风率（一年后） | % | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 燃煤量 | kg/s | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 炉膛压力 | Pa | -100 |  |  |  |  |  |  |
| 炉膛高 | m | 65.5 |  |  |  |  |  |  |
| 炉膛深 | m | 15.67 |  |  |  |  |  |  |
| 炉膛宽 | m | 32.084 |  |  |  |  |  |  |
| 炉膛断面热负荷 | MW/m2 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |
| 炉膛容积热负荷 | kW/m3 | 82.7 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧器型式 |  | 低NOX直流燃烧器 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧器布置方式 |  | 八角反向双切圆 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧器数量 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 飞灰含碳量 | % | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 大渣含碳量 | % |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx排放浓度(脱硝前/脱硝后) | mg/Nm3 | 360/90 |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫效率 | % | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 燃煤特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃用煤种 |  | 设计煤种（神府东胜煤） |  |  |  |  |  |  |
| 燃煤发热量(Qar，net) | kJ/kg | 22760 |  |  |  |  |  |  |
| 收到基全水分 | Mar | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 空气干燥基水分 | Mad | 8.49 |  |  |  |  |  |  |
| 收到基灰分 | Aar | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 收到基挥发份 | Var | 27.33 |  |  |  |  |  |  |
| 收到基固定碳 | FCar | 47.67 |  |  |  |  |  |  |
| 哈氏可磨系数 | HGI | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉存在主要问题（可增加或另纸填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四管泄漏问题 脱硝改造后空预器堵塞问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

热点：

焦点：

备注：

中国电力科技网

二〇一四年五月